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0. 规范 

除非另行说明， 本规格定义遵从以下标准规范：
GB 7260/4943
IEC/EN60950/UL60950
IEC/EN62040-1: 2019/UL1778-5th
IEC/EN 62040-2:2018/FCC Part15
IEC/EN62040-3:2021
ETS 300019-2-2 class2.3
I. 简介
钻石系列标准电池包为UPS配套标电池包，采用先进的AGM阀控密封电池单体、高纯度的原材料及优良配比的板栅合金，电池一致性好，可靠

性高，浮充寿命相对长等特点；电池本身满足IEC、JIS、BS及GB等检测标准要求，尤其适合UPS后备浮充使用，产品具备如下特色：
高品质免维护阀控铅酸电池
标准接口/配线， 简化系统接线,  适应快速部署及维护要求
标配独立过流保护装置， 完善保护， 符合运输安全要求
100%绝缘耐压测试，杜绝漏电等不安全因素
标准尺寸， 契合工业机柜
SGCC高强度钢板外壳， 坚固耐用
II.型号
钻石系列标准电池包包括如下型号:

	项目
	型号
	容量
	单体串并结构

	1
	ST-B2S3P7
	24V/21AH
	7AH 2串3并

	2
	ST-B2S3P9
	24V/27AH
	9AH 2串3并

	3
	ST-B3S2P7
	36V/14AH
	7AH 3串2并

	4
	ST-B3S2P9
	36V/18AH
	9AH 3串2并

	5
	ST-B4S2P7
	48V/14AH
	7AH 4串2并

	6
	ST-B4S2P9
	48V/18AH
	9AH 4串2并

	7
	ST-B6S1P7
	72V/7AH
	7AH 6串1并

	8
	ST-B6S1P9
	72V/9AH
	9AH 6串1并

	9
	ST-B8S1P7
	96V/7AH
	7AH 8串1并

	10
	ST-B8S1P9
	96V/9AH
	9AH 8串1并

	11
	ST-B16S7
	192V/7AH
	7AH 16串1并

	12
	ST-B16S9
	192V/9AH
	9AH 16串1并

	13
	ST-B20S7
	240V/7AH
	7AH 20串1并

	14
	ST-B20S9
	240V/9AH
	9AH 20串1并


III. 接线方式
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IV. 规格性能
	0  电池包类别

	  阀控密封免维护铅酸电池

	1 放电 

	序号.
	项目
	规格
	备注

	1.1
	额定电压
	24V/36V/48V/72V/96V/192V/240V
	

	1.2
	额定容量
	7AH/9AH/14AH/18AH/21AH/27AH 
	终止电压1.75V/单格@20小时率，@25℃


	1.3
	额定放电倍率
	6C
	

	1.4
	最大放电电流倍率
	10C(5秒)
	

	1.5
	放电终止电压
	10.6V/节 @ <0.5C

10.3V/节 @0.5C ~ <1C

10V/节 @1C ~ <3C

9.6V/节@>=3C
	

	1.6
	输出过流保护
	标配50A 可手动分断空气开关
	

	2 充电

	序号
	项目
	规格
	备注

	2.1
	浮充电压
	13.55 V~13.75 V/节@25℃
	推荐温度补偿-18mV/℃/节


	2.2
	最大充电电流
	0.3C
	

	3 接口

	序号
	项目
	规格
	备注

	4.1
	电气接口
	SB50 兼容端口
	

	4 绝缘强度

	序号
	项目
	规格
	备注

	4.1
	电池极子对外壳绝缘耐压
	3000Vdc < 5ms @60s
	

	4.2
	电池极子对外壳阻抗
	 >5Mohm @500VDC
	

	5 耐受物理环境

	序号
	项目
	规格
	备注

	5.1
	放电工作温度

	-20℃~60℃
	

	
	充电工作温度
	0℃~50℃
	

	
	储存温度
	-20℃~50℃
	

	5.2
	相对湿度
	0-95%
	无凝露

	5.3
	工作位置
	静止安装
	无振动, 无旋转

	5.4
	抗震烈度
	9级
	

	5.5
	运输抗振等级
	ISTA-1A
	

	5.6
	跌落等级
	ISTA-1A
	

	5.7
	海拔
	<5000m
	


VI 寿命及维护性
	寿命及维护性

	序号
	项目
	规格
	备注

	16.1
	设计寿命
	3年 （浮充使用）
	@25°C

	16.2
	循环寿命
	>300循环
	@50% DOD

	16.3
	自放电率
	自放电率≤3%@25℃，分断开关开路状态，


	在25℃环境下建议每3个月对电池进行补充充电，最长不得超过6个月。请在使用前对蓄电池进行补充充电。如果存放温度较高，则存放时间缩短。

	16.4
	平均维修（更换）时间
	0.15小时
	电池包整包更换


VII 结构
1  尺寸与重量
	型号
	尺寸(宽x高x深）
	包装尺寸(宽x高x深）
	净重(KG)
	毛重(KG)

	ST-B2S3P7
	440x88x360
	535x195x455
	17.46
	19.20

	ST-B2S3P9
	440x88x360
	535x195x455
	20.58
	22.32

	ST-B3S2P7
	440x88x360
	535x195x455
	17.46
	19.20

	ST-B3S2P9
	440x88x360
	535x195x455
	20.58
	22.32

	ST-B4S2P7
	440x88x360
	535x195x455
	21.42
	23.72

	ST-B4S2P9
	440x88x360
	535x195x455
	25.58
	27.32

	ST-B6S1P7
	440x88x360
	535x195x455
	17.46
	19.20

	ST-B6S1P9
	440x88x360
	535x195x455
	20.58
	22.32

	ST-B8S1P7
	440x88x360
	535x195x455
	21.42
	23.72

	ST-B8S1P9
	440x88x360
	535x195x455
	25.58
	27.32

	ST-B16S7
	440x132x500
	537x240x597
	40.80
	43.40

	ST-B16S9
	440x132x500
	537x240x597
	49.70
	52.00

	ST-B20S7
	440x132x581
	555x250x695
	49.70
	52.00

	ST-B20S9
	440x132x581
	555x250x695
	61.30
	64.30


2 材料及颜色
2.1 材料 :
箱体： SGCC 高强度钢板
2.2颜色 :

面板： Pantone 426 C (PPC-48).

箱体： SGCC本色
VIII 附件
	序号
	项目
	规格
	备注

	1.1
	安装说明
	
	

	1.2
	电池包连接电缆
	标配600mm长度电缆
	长度可定制

	1.3
	合格证
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